## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Севастопольский национальный университет ядерной энергии

и промышленности

На правах рукописи

БАЛАШЕВСКИЙ Александр Сергеевич

УДК 621.311.25:532.529

РАСХОЛАЖИВАНИЕ ГЕРМООБЪЕМА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

АЭС В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СТРУЙНЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Специальность 05.14.14 – тепловые и ядерные энергоустановки

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Мирошниченко Сергей Тимофеевич,

кандидат технических наук, доцент

Севастополь – 2012

2

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 5

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 6

СПИСОК ПРИНЯТЫХ ИНДЕКСОВ 7

ВВЕДЕНИЕ 8

РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНО-

СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАСХОЛАЖИВАНИЯ ГЕРМООБЪЕМА

РУ АЭС С ВВЭР–1000 В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ

1.1. Развитие международных и отечественных требований по безо-

пасности АЭС. Эволюция показателей безопасности АЭС с ВВЭР

1.2. Назначение и принцип действия локализующей системы безопа-

сности, применяемой на действующих АЭС Украины

17

17

22

1.3. Недостатки и преимущества функционирования штатных

спринклерных систем в условиях течи

1.4. Техническое решение повышения безопасности АЭС при

авариях с потерей теплоносителя

1.5. Постановка задачи исследования

27

30

36

РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СРО ПРИ ОТСУТСТВИИ

И НАЛИЧИИ ВЫПАДЕНИЯ КАПЕЛЬНОГО ПОТОКА НА СТЕНКИ

УСТРОЙСТВА

2.1. Обзор литературных источников по математическому анализу

струйных распылителей-охладителей

2.2. Гидродинамика парогазожидкостного факела в СРО

2.3. Математическая модель расчета процессов тепломассообмена в

СРО при наличии и отсутствии тумана без выпадения капельного

потока на стенки устройства

2.4. Математическая модель расчета процессов тепломассообмена в

СРО при выпадении капельного потока на стенки устройства и пе-

ресечении факелов друг с другом

38

38

45

52

60

3

2.5. Выводы по разделу 2 68

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ

БЕЗОПАСНОСТИ В ГЕРМООБЪЕМЕ РУ С ВВЭР–1000 (В–320, В–

302) В УСЛОВИЯХ АВАРИИ С ТЕЧЬЮ

3.1. Методы и расчетные средства обоснования безопасности АЭС

3.2. Реализация модели СРО в программном коде

3.3. Разработка начальных и граничных условий для модельного

эксперимента

3.4. Моделирование параметров в ГО на примере инцидента 3-го

блока Ровенской АЭС в случае использования СРО и спринклерной

системы (сопоставление результатов расчета)

3.5. Анализ результатов расчёта максимальной проектной аварии

(МПА) при наличии СРО и спринклерной системы

3.6. Обоснование надежности функционирования СРО в составе

спринклерной системы

3.6.1. Определение вероятности безотказной работы системы

3.7. Влияние спринклерной системы и СРО на изменение комплекс-

ных показателей надежности РУ

3.8. Метод пассивного расхолаживания ГО для РУ с ВВЭР

в условиях длительного обесточивания АЭС

3.8.1. Результаты расчётного анализа пассивной системы расхола-

живания ГО при «малых» и «средних» течах с потерей источников

электропитания

3.8.2. Расчётное моделирование тяжелой аварии (ТА) в гермообъ-

еме РУ при функционировании пассивних и активних систем

безопасности

3.9. Выводы по разделу 3

70

70

73

77

79

90

96

98

103

105

110

116

124

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОВЕРКА АДЕК-

ВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СРО В УСЛОВИЯХ

ЭКСПЕРИМЕНТА

126

4

4.1. Расчетное обоснование влияния конструктивных характеристик и

режимных параметров СРО на безопасность расхолаживания ГО

4.2. Описание экспериментального стенда

4.3. Методика исследования адекватности математической модели

СРО в условиях эксперимента

4.4. Влияние диаметра форсунок и давления истечения жидкости на

эжектирующую способность устройства

4.5. Влияние количества форсунок и давления истечения жидкости

на эжектирующую способность устройства

4.6. Влияние диаметра корпуса на эжектирующую способность

устройства

4.7. Влияние длины корпуса на эжектирующую способность

устройства

4.8. Выводы по разделу 4

126

149

151

156

160

163

167

171

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 172

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 175

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Определение параметров среды в гермообъеме РУ

при эквивалентном диаметре течи Dу = 20 –70 мм

188

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Результаты расчетно-экспериментального иссле-

дования математической модели СРО в условиях эксперимента

198

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Влияние ограничивающих стенок СРО на процес-

сы, протекаемые в гермообъеме РУ

203

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Описание интерфейса программы расчета модели

ГО при использовании СРО

210

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Акты внедрения результатов работы диссертаци-

онного исследования

219

5

С ПИ СО К П РИ НЯ ТЫ Х О БО ЗН АЧ ЕН ИЙ P –давление, МПа;

Т –температура, оС;

F –площадь, м2;

f –сила, Н;

G –массовый расход, кг/с;

V –объём, м3;

М –масса, кг;

W –скорость, м/с;

t –время, с;

D, d –диаметр, м;

R –радиус, м;

h –удельная энтальпия, кДж/кг;

μ –коэффициент расхода;

τ –касательное напряжение трения;

q –тепловой поток, Вт/м2;

Re –число Рейнольдса;

Q –теплота, кДж;

σ –поверхностное натяжение, Дж/м;

φЭ –массовый коэффициент эжекции;

Н –высота, м;

L –длина, м;

r, z –координаты пространства, м;

N, n –количество, штук;

ρ –плотность, кг/м3;

α, β, γ –угол распыла, °.

6

С ПИ СО К П РИ НЯ ТЫ Х С ОК РА ЩЕ НИ Й

АЭС –атомная электростанция;

ЯЭУ –ядерная энергетическая установка;

ВВЭР –водо-водяной энергетический реактор;

РУ –реакторная установка;

ГО –гермообъем;

СРО –струйный распылитель - охладитель;

МПА –максимальная проектная авария;

РАЭС –Ривненская атомная электрическая станция;

ЗПА –запроектная авария;

ТА –тяжелая авария;

ППР –планово-предупредительный ремонт;

ИСА –исходное событие аварии;

МАГАТЭ –международное агенство по атомной энергии;

КСПБ –комплексная (сводная) программа повышения безопасности энерго-

блоков;

ГЦН –главный циркуляционный насос;

ГЦТ –главный циркуляционный трубопровод;

ИПУ –импульсно-предохранительное устройство;

САОЗ НД, ВД –система аварийного охлаждения активной зоны низкого и

высокого давления;

ВПЭН, АПЭН –вспомогательный и аварийный питательный насос;

КД –компенсатор давления;

ББ –барботажный бак;

ДГ –дизель-генератор;

ПСБ –пассивная система безопасности;

ВАБ –вероятностный анализ безопасности;

ПРТО –прямоточный распылительный теплообменник;

АГЕ –автономная гидроемкость;

7

С ПИ СО К П РИ НЯ ТЫ Х И НД ЕК СО В

Ж –жидкость;

Г –газ;

ГФ –газ в капельном факеле;

П –пар;

ПФ –пар в капельном факеле;

ПГ –парогазовая смесь;

ПГФ –парогазовая смесь в факеле;

Т –туман;

ТФ –туман в капельном факеле;

ПГТ –парогазовая смесь с туманом;

ПГТФ –парогазовая смесь с туманом в факеле;

ПГК –граница капельного факела;

к –капля;

кс –капельный поток, выпадающий на стенку трубы СРО;

ф –факел;

фс –факел, соприкасающейся со стенкой трубы СРО;

фн –пересечение капельных факелов друг с другом;

фк –факел, занятый капельным потоком;

вх –вход.

8

В ВЕ ДЕ НИ Е

А кт уа ль но ст ь т ем ы. Современный период развития атомной энерге-

тики требует повышенного внимания к проблемам надежности и безопасно-

сти эксплуатации АЭС с ВВЭР в аварийных ситуациях, что тесно связано с

решением комплекса научно-технических задач локализации последствий

аварии.

В настоящее время на действующих АЭС Украины предусмотрено, что

в случае появления течи в трубопроводах или оборудовании, находящихся в

гермообъеме РУ с ВВЭР–000 срабатывает штатная спринклерная система,

функционирование которой наносит значительный ущерб оборудованию,

расположенного в ГО, а именно: радиационное загрязнения элементов обо-

рудования РУ; размыв теплоизоляции на поверхности трубопроводов и обо-

рудования РУ. Следует также отметить, что спринклерный раствор является

коррозионно-активным.

Обоснованные условия изменения состояния оборудования РУ и ГО

при функционировании локализуючих систем снижают, во-первых, надеж-

ность и безопасность эксплуатации РУ, во-вторых, радиационную безопас-

ность в ГО и, в третье, экономическую эффективность производства электро-

енергии. Такой подход к изменению состояния ГО и оборудования РУ лими-

тируеться отрицательными последствиями функционирования спроектиро-

ванной на АЭС спринклерной системы.

Таким образом, возникает задача создания системы, которая обеспечи-

ла бы безопасность и повысила надежность эксплуатации РУ в аварийных

условиях, не допустила бы начало деградации оборудования и его загрязне-

ния радиоактивным раствором. Одним из эффективных средств локализации

последствий аварий с течью являются струйные распылители –охладители

(СРО).

Поэтапная и планомерная эволюция РУ с ВВЭР при изменении про-

ектных условий эксплуатации обеспечивается определенными мероприятия-

ми. Во-первых, постоянно усовершенствуются расчетные программные

9

средства (коды) для анализа проектных и запроектных аварий. Во-вторых,

повышаются требования к надежности функционирования систем безопасно-

сти. В третье, усовершенствуются комплексные меры и повышаются требо-

вания по сохранению целостности ГО и оборудования РУ. Однако отсутству-

ет показатель для сравнения между собой различных вариантов изменений

состояния ГО на эволюцийном этапе модернизации спринклерной системы с

использованием СРО и создания методики расчетно-экспериментальных ис-

следований, подтверждающей адекватность выбора математической модели

СРО для оценки состояния ГО.

Противоречие между экономической целесообразностью и безопасно-

стью эксплуатации РУ с ВВЭР–000 (В–20, В–02) в аварийных условиях в

случае модернизации спринклерной системы, оказывается, через отсутствие

расчетного обоснования влияния параметров СРО на динамику изменения

давления в ГО, подтверждения адекватности математической модели СРО,

экономического анализа СРО по отношению к спринклерной системе, ком-

плексных показателей надежности РУ и показателя надежности СРО в соста-

ве спринклерной системы, что характеризует состояние ГО и оборудования

РУ. Решение указанных противоречий является актуальным заданием при

внедрении СРО на действующих и проектируемых АЭС с ВВЭР.

Диссертационная работа направлена на решение научной задачи, за-

ключающейся в разработке математических моделей, проведении расчетного

моделирования с использованием програмно-технических средств для их

реализации, создании расчётной методики, позволяющей достоверно оценить

процессы в ГО и РУ для ВВЭР при авариях с течью.

С вя зьр аб от ы сн ау чн ым и п ро гр ам ма ми п ла на миит ем ам и. Дис-

сертационные исследования выполнены автором в соответствии с заданием

госбюджетных плановых научно-исследовательских работ: в рамках НИР

«Расхолаживание гермообъема РУ АЭС с ВВЭР в аварийных условиях с

применением СРО» (№1/18-453, № гос.регистр. 0112U001853); в рамках НИР

«Разработка и анализ пассивных систем безопасности для АЭС с ВВЭР» (№

10

1/18–699, № гос. регистр. 0112U003867).

Ц ел ь из ад ач и и сс ле до ва ни я. Целью работы является создание рас-

четной модели и методики расхолаживания гермообъема реакторной уста-

новки АЭС в аварийных условиях с применением СРО для оценки состояния

ГО при авариях с течью и обоснование влияния спринклерной системи и

СРО на динамику изменения давления в ГО при нарушении нормальной экс-

плуатации РУ с ВВЭР.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением последова-

тености следующих исследовательских задач:

—анализ существующей на АЭС Украины локализующей системы

безопасности, обоснование ее недостатков и преимуществ;

—анализ математической модели СРО и разработка детальной расчет-

ной математической модели СРО с целью оценки снижения давления в гер-

мообъеме РУ с ВВЭР–1000 (В–320, В–302) в зависимости от режима работи

СРО и спринклерной системы;

—разработка метода пассивного расхолаживания ГО струйными рас-

пылителями-охладителями и проведение расчетного моделирования режимов

функционирования предложенной системы;

—разработка комплексных показателей надежности РУ в условиях

аварии с течью и показателя надежности для определения эффективности

функционирования СРО в составе спринклерной системы и сравнение эф-

фективности резервирования различных элементов системы;

—определение влияния конструктивных и режимных параметров СРО

на изменение давления в ГО, количества удаленного пара из ГО и эжекцион-

ной способности СРО. Рекомендации по выбору наиболее эффективных па-

раметров СРО;

—экспериментальное подтверждение правильности выбора расчетной

методики и адекватности предложенной математической модели СРО на ос-

нове сопоставление результатов экспериментальных и расчётных исследо-

ваний;

11

—расчетный анализ исследования эффективности работы СРО с уче-

том выпадения капельного потока на стенки устройства в зависимости от уг-

ла распила.

Объект исследования –гермообьем РУ с ВВЭР–1000 (В–320, В–302) в

условиях проектных и запроектных аварий с потерей теплоносителя.

Предмет исследования –модели и методы расчета изменения состоя-

ния в ГО для РУ с ВВЭР–1000 (В–320, В–302) в режиме активного и пассив-

ного принципа функционирования СРО в условиях аварии с течью.

М ет од ы и сс ле до ва ни я: математический анализ, что дало возможность

определить свойства модели и оценить влияние СРО на динамику изменения

давления в ГО при нарушении герметичности первого контура РУ; компью-

торное моделирование, что позволило подтвердить полученные расчетные

результаты; расчетное моделирование переходных процессов в РУ и ГО для

ВВЭР (В–320, В–302), что позволило исследовать процессы в ГО и РУ в за-

висимости от времени протекания аварийного процесса; расчетный анализ

сравнения математической модели СРО с эксперементальными данными, что

дало возможность подтвердить правильность выбора методики расчета про-

цессов в СРО и адекватность разработанной математической модели устрой-

ства; расчетное моделирование влияния конструктивных и режимных пара-

метров СРО на состояние ГО для РУ с ВВЭР, что позволило обосновать вы-

бор наиболее приемлемых параметров СРО для безопасного снижения дав-

ления в ГО; разработка функционально-логической схемы СРО и спринклер-

ной системы, что позволило исследовать надежность СРО в составе спринк-

лерной системы и рассчитать изменение комплексных показателей надежно-

сти РУ при аварии с течью; комплексный анализ технических схем на основе

использования активных и пассивных систем безопасности, что дало воз-

можность проследить эффетивность работы СРО в условиях длительного

обесточивания энергоблока.

Н ау чн аян ов из нап ол уч ен ны х р ез ул ьт ат ов:

—получено дальнейшое развитие математической модели СРО на базе

12

совместного решения системы уравнений неразрывности, энергии и количе-

ства движения, которая отличается от существующих тем, что процессы теп-

ломассообмена в факельном пространстве СРО протекают с учетом движе-

ния парогазовой смеси и капельного потока в зависимости от координаты r и

выпадения капельного потока на стенки устройства при взаимодействии ка-

пельных факелов друг с другом, которая рассчитывается путем сопоставле-

ния дифференциальных уравнений, что дает возможность определить влия-

ние угла распила факела в СРО на эффективность снижения давления в ГО

для РУ с ВВЭР при авариях с течью;

—впервые усовершенствованно модель СРО для РУ з ВВЭР (В–20,

В–02) в единой расчетной модели, которая базируется на использовании

программных средств по моделированию аварийных переходных процессов в

ГО и РУ, которая реализуется путем разработки расчетной методики, что дает

возможность учесть конденсацию пара на стенах, металлоконструкциях ГО и

оборудовании РУ, а также оценить влияние процессов в РУ на изменение рас-

хода течи в ГО в зависимости от времени протекания аварийного процесса;

—впервые предложен комплексный расчетный анализ эффективности

работы СРО для оценки состояния ГО, надежной и безопасной эксплуатации

РУ с ВВЭР, в котором используются четыре уровня анализа (математиче-

ский, детерминистский, вероятностный, экономический) на примере инци-

дента на 3-м блоке РАЭС и в условиях максимальной проектной аварии

(МПА), что позволяет сравнить между собой различные аварийные режимы

по показателю изменения параметров (давления, температуры) в ГО при на-

личии СРО и спринклерной системы, обосновать эффективность функциони-

рования СРО в составе спринклерной системы и исследовать комплексные

показатели надежности РУ при срабатывании СРО и спринклерной системы

в условиях аварии с течью;

—впервые предложен метод пассивнного расхолаживания ГО при

авариях с течью, проведено и обосновано комплексное расчётное моделиро-

вание пассивной системы СРО при длительном обесточивании энергоблока,

13

особенностью которой является независимость системы от источнтков элек-

троснабжения, которая предусматривает, что в условиях перехода запроект-

ной аварии (ЗПА) в тяжелую стадию ранний отказ ГО исключается;

—впервые на основе разработанной математической модели СРО для

РУ с ВВЭР исследовано состояние ГО в условиях течи от изменения наибо-

лее широкого спектра режимных характеристик и конструктивных

параметров устройства, и показано, что существуют параметры, достаточно

влияющие или слабо влияющие на эжекционную способность СРО, динамику

изменения давления в ГО и количество отведенной теплоты из ГО в зависи-

мости от режима работы СРО, которые и определяют условия состояния ГО

и эффективность функционирования СРО;

—впервые проведено расчетное сравнение математической модели СРО

с экспериментальными данными, что дало возможность подтвердить правиль-

ность выбора расчетной методики и адекватность математической модели СРО

на основе сопоставления результатов экспериментальных и расчетных иссле-

дований.

П ра кт ич ес ки е з на че ни я п ол уч ен ны х р ез ул ьт ат ов

—разработана расчётная методика, позволяющая сделать рекоменда-

ции по проектированию и практическому применению СРО на действующих

и новопроектируемых АЭС;

—разработано программный комплекс для оценки состояния ГО и РУ

с ВВЭР при функционировании СРО и спринклерной системы, проведен рас-

четный анализ надежности СРО в составе спринклерной системы и ком-

плексных показателей надежности РУ в условиях аварии с потерей теплоно-

сителя;

—по результатам расчётного моделирования выбраны и рекомендо-

ваны наиболее приемлемые для безопасного расхолаживания ГО конструк-

тивные и режимные характеристики СРО;

—показано, что при наличии СРО в составе систем безопасности РУ

последствия, возникшие при аварийном событии на 3-м блоке РАЭС 22 сен-

14

тября 2009 г., были бы минимальными;

—разработаны схемы активной и пассивной систем безопасности с

применением СРО для модернизации существующей на АЭС спринклерной

системы и использования их в проектах перспективных АЭС;

—проанализировано влияние пассивной системы СРО на динамику

изменения давления в ГО с помощью автономных гидроемкостей в условиях

длительного обесточивания энергоблока;

—результаты диссертационной работы внедрены в учебном процессе

СНУЯЭиП при чтении курсов «Управление сроком эксплуатации и старени-

ем элементов энергоблока АЭС», «Физические основы безопасной эксплуа-

тации РУ АЭС» для повышения квалификации и переподготовки персонала

АЭС, а также при чтении курса «Нестационарные процессы и управление

ЯЭУ», «Насосы и трубопроводы АЭС» для подготовки специалистов и маги-

стров по специальности «Атомная энергетика» (акт № 1/18-264 от 17.02.2012

г.);

—результаты диссертационной работы внедрены Государственным

предприятием Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энер-

гоатом» в базу данных по перспективным решениям, направленных на уве-

личение безопасности АЭС с реакторами ВВЭР–1000 (акт № 161/41-16 от

15.02.2012 г.) и включены в инвестиционный проект «Разработка и внедре-

ние пассивных систем безопасности на АЭС Украины» (№ 263 от 23.03.2012

г.).

С об ст ве нн ыйв кл адс ои ск ат ел я. Все научные результаты диссерта-

ционного исследования, которые представлены к защите, получены диссер-

тантом самостоятельно. Диссертанту пренадлежит ряд основных идей и раз-

работок, направленных на создание расчетной модели и метода оценки со-

стояния в ГО при аварии с течью. В опубликованных статьях, написанных

в соавторстве, диссертанту принадлежит: в [7, 8] –разработана математиче-

ская модель СРО при наличии и отсутствии выпадения капельного потока на

стенки устройства; в [5, 6] –разработана методика и получены результаты

15

расчета снижения давления в ГО с учетом конденсации пары на оборудова-

нии ГО в зависимости от режима работы СРО; в [3, 4] –расчетный анализ

аварийного события на примере 3-го блока РАЭС с применением СРО и

спринклерной системы; в [1,2] –расчетное моделирование влияния конст-

руктивных и режимных параметров СРО на динамику снижения давления в

ГО и интенсивность конденсации пара в СРО; в [9, 10] –разработана расчет-

ная методика для сравнительного анализа математической модели СРО с

экспериментальными данными.

А пр об ац ияр ез ул ьт ат овд ис се рт ац ии Результаты диссертационного

исследования докладывались, обсуждались и получили одобрение на между-

народных научно-практических конференциях и семинарах: 7–ой междуна-

родной научно-практической конференции по проблемам атомной энергети-

ки «Безопасность, эффективность, ресурс ЯЭУ» (22–27 сентября 2009 г., г.

Севастополь-Батилиман); 8–ой международной научно-практической конфе-

ренции по проблемам атомной энергетики «Безопасность, эффективность,

ресурс ЯЭУ» (21–6 сентября 2010 г., г. Севастополь - Батилиман); 12–ой

международной научно-технической конференции «Прогрессивная техника и

технология –2011» (21–4 июня 2011 г., «КПИ», г. Киев - Севастополь); 9–ой

международной научно-практической конференции по проблемам атомной

энергетики «Безопасность, эффективность, ресурс ЯЭУ» (4– октября 2011 г.,

г. Севастополь - Ласпи); 4–й международной научно-технической конферен-

ции «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики» (23–5

мая 2012 г., ОАО «Концерн Росэнергоатом» г. Москва); Regional Workshop

on Severe Accidents and Introduction to Analytical Methods for Assessment of In-

Vessel Phenomena (IAEA, Warsaw, 16–7 July 2012); научных совещаниях ГП

НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

П уб ли ка ци и. Результаты научных исследований опубликовано в 10

печатных работах, в том числе, 8 статей в специализированных научных

журналах и научных сборниках, 2 тезиса доклада на международной научно-

технической конференции.

16

С тр ук ту раио бъ емд ис се рт ац ии. Диссертация состоит из введения,

четырех разделов, выводов, списка использованных источников из 121 на-

именований и п’яти приложений. Общий объем диссертации составляет 224

страницы и включает 160 страниц основного текста, 98 иллюстраций и 23

таблицы. Объем приложений составляет 36 страниц и включает 27 иллюст-

раций и 11 таблиц.

А вт орв ыр аж ае т о со бу ю б ла го да рн ос тьип ри зн ат ел ьн ос ть

–научному руководителю диссертации кандидату технических наук

Мирошниченко С.Т. за помощь на разных этапах работы и широкие возмож-

ности использования результатов экспериментальных исследований;

–профессору, доктору технических наук Герлиге В.А. за ценные ме-

тодические, практические указания и постоянное внимание к работе;

–специалистам отдела теплофизических процессов и аварийных ре-

жимов Севастопольского отделения ОП НТЦ ГП НАЭК «Энергоатом», уча-

ствующих в получении и обсуждении отдельных результатов работы;

–сотрудникам кафедры АЭС ОНПУ за мудрые советы и доброжела-

тельную поддержку;

–профессору, доктору технических наук Максимову М.В. за полез-

ные советы и критические замечания, высказанные в процессе подготовки и

оформлении диссертационной работы.__

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Диссертационная работа содержит ранее незащищенные научные по-

ложения и полученные автором научно обоснованные результаты, состоящие

в разработке расчетной модели и методики расхолаживания гермообъема РУ

с ВВЭР (В–320, В–302) в аварийных условиях с использованием струйных

распылителей – охладителей (СРО). В работе решено задание исследования

влияния режимов работы СРО и штатной спринклерной системы на состоя-

ние ГО и РУ с ВВЭР при авариях с потерей теплоносителя.

Полученные научные и практические результаты диссертационной ра-

боты позволяют сделать следующие выводы:

1. Анализом литературных источников установлено, что одним из ос-

новных заданий безопасности расхолаживания ГО и эксплуатации РУ

с ВВЭР в условиях аварии с течью является необходимость модернизации

штатных спринклерных систем путем разработки нового метода снижения

давления в ГО, использование которого должно гарантировать сохранение

целостности оборудования РУ и ГО, не ухудшить показатели надежности и

экономичности эксплуатации энергоблока, а также повысить радиационную

безопасность внутри ГО.

2. Впервые на базе решения системы уравнений неразрывности, энер-

гии, количества движения парогазовой смеси и капельного потока разработа-

на математическая модель СРО, которая отличается тем, что учитывает ради-

альное распыление охлаждающей жидкости форсунками и выпадение ка-

пельного потока на стенки устройства с учетом и без учета пересечения фа-

173

келов друг с другом, которая дает возможность определить влияние ограни-

чивающих стенок СРО на эффективность снижения давления в ГО.

3. Предложен программный комплекс для оценки безопасной экс-

плуатации РУ с ВВЭР и состояния ГО в аварийных условиях при работе СРО

в составе спринклерной системы, что учитывает четыре уровня анализа (ма-

тематический, детерминистский, вероятностный и экономический). Это дает

возможность сопоставить существующую систему безопасности с предло-

женным методом снижения давления в ГО, исследовать условия изменения

состояния ГО и РУ на примере инцидента 3-го блока РАЭС (22 сентября 2009

г.) и максимальной проектной аварии (МПА).

4. Предложено пассивный метод расхолаживания ГО при авариях

с течью с использованием СРО, особенностью которой является независи-

мость системы от источников электроснабжения. При этом проведено и

обосновано комплексное расчётное моделирование активной и пассивной

системы СРО при длительном обесточивании энергоблока, что дает возмож-

ность стабилизировать давление, сохранить целостность и предотвратить

ранний отказ ГО в течение 56 часов при переходе запроектной аварии (ЗПА)

в тяжелую стадию.

5. На основе предложенной математической модели взаимодействия

парогазовой смеси и потока капель исследовано широкий спектр влияние

конструктивных и режимных параметров СРО на изменение состояние ГО. К

группе параметров, что оказывают влияние на характер снижения давления в

ГО и процесс конденсации пара в СРО, относятся: диаметр капель, перепад

давления на форсунках, температура охлаждающего раствора, угол распыла

факела, длина труб. Выбраны и рекомендованы наиболее приемлемые пара-

метры СРО.

6. Проведено расчетное сравнение разработанной математической моде-

ли СРО с экспериментальными данными, что дало возможность подтвердить

правильность выбора расчетной методики и адекватность математической мо-

174

дели СРО. Показано, что расхождение расчётных данных со средними значе-

ниями экспериментальных данных составляет не более 5 %.

7. Разработана расчётная методика, позволяющая сделать рекоменда-

ции по проектированию, практическому применению СРО на действующих и

новопроектируемых АЭС с ВВЭР–1000. Решение данной задачи позволит

повысить безопасность расхолаживания ГО и надежность эксплуатации РУ в

аварийных условиях путем модернизации спринклерной системы и примене-

ния СРО в качестве альтернативной системы безопасности.

175

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Свод положений по безопасности атомных электростанций: проек-

тирование АЭС. Серия изданий по безопасности № 50-C-D. — Вена: МАГА-

ТЭ, 1990. — 101 c.

2. Safety of Nuclear Power Plants: Design. Safety standards series. No. NSR-

1. — Vienna: IAEA, 2000. — 67 p.

3. Safety Culture report the international nuclear safety advisory group

Safety Series No.75- INSAG-5 IAEA. — Vienna: IAEA, 1994.

4. Safety Culture report the international nuclear safety advisory group

Safety Series No.75- INSAG-10 IAEA. — Vienna: IAEA, 1998.

5. Руководство по оценки безопасности и независимой проверки для атомных

электростанций . Серия норм по безопасности № NS-G-1.2. — Вена: МАГАТЭ,

2004. — 99 с.

6. Руководство по периодическому рассмотрению безопасности атомных

электростанций. Серия норм по безопасности № NS-G-2.10. — Вена: МАГАТЭ,

2004. — 59 с.

7. Severe accident management programmes for nuclear power plants safety

guide. Safety standards series № NS-G-2.15. — Vienna: IAEA, 2010.

8. Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом». Комплексная

(сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины.

— 2010. — 461 с.

9. Special Report on the Nuclear Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear

Power Station. — Atlanta: INPO, 2011. — 91 p.

10. Ривненская АЭС. Энергоблок № 1. База данных по ЯППУ. Анализ

проектных аварий. Отчет по анализу безопасности. — ЕР20-2005.410.ОД.1.

— 2006. — 202 с.

11. Южно-Украинская АЭС. Энергоблок № 3. Системы безопасности

реакторной установки с реактором ВВЭР-1000 (В-320). Инструкция по экс-

плуатации. — ИЭ.3.0002.039. — 2003. — 173 с.

176

12. Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б.

Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев // М.: Энергоатомиздат, 1989. — 279 с.

13. Руководство по безопасности проектирования систем защитной

оболочки реактора для атомных электростанций. Серия норм по безопасно-

сти. — Вена: МАГАТЭ, 2008. — 143 с.

14. Информационный бюллетень о «событиях» на АЭС за январь 2011

года // Материалы ВАО АЭС МЦ. — 2011. — №1/11. — 18 с.

15. Прудовский А.М. Техническое предложение по реконструкции сетчатых

ограждений бака-приямка аварийного запаса раствора бора реактора ВВЭР – 1000 (В-

320) / А.М. Прудовский, М.Я. Гильденблат, О.С. Дуников. — Москва, 1989.

16. Патент на полезную модель 32561 Украина, МПК8 G21C15/00. Спо-

соб конденсации пара в герметическом объеме реакторного отделения / А.В.

Герлига, И.И. Свириденко, Г.Г. Балакан, О.Ю. Проходцев. — № u200713338;

заявл. 30.11.2007; опубл. 26.05.2008. – Бюл. № 10.

17. Патент на полезную модель 29670 Украина, МПК8 G21C15/18. Спо-

соб пассивной защиты гермооболочки реакторного отделения от превышения

расчетного давления / А.В. Герлига, И.И. Свириденко, Г.Г. Балакан, О.Ю.

Проходцев; заявитель и патентообладатель СевНТУ. — № u200709659; заявл.

27.08.07; опубл. 25.01.08. — Бюл. № 2.

18. Герлига А.В. Способ эффективного снижения давления под гермо-

оболочкой при аварийной течи теплоносителя / А.В. Герлига // Зб. наук.

Праць СНУЯЕтаП. — Севастополь: СНУЯЕтаП, 2008. — Вып. 1 (25). —

С. 26 — 33.

19. Галустов В.С. Прямоточные распылительные аппараты в тепло-

энергетике / В.С. Галустов // М.: Энергоатомиздат, 1989. — 240 с.

20. Галустов В.С. Прямоточный распылительный деаэратор / В.С. Га-

лустов, Е.Л. Белороссов, Л.А. Степанов и др. // Энергетик. — 1978. — № 5. —

С. 26 — 27.

177

21. Галустов В.С. Гидродинамика факела распылительной жидкости,

ограниченного стенками аппарата / В.С. Галустов // ТОХТ. — 1983. — Т. 17.

— № 2. — С. 274—276.

22. Галустов В.С. Общие принципы расчёта прямоточных распыли-

тельных тепломассообменных аппаратов / В.С. Галустов и др. // Теплоэнер-

гетика. — 1986. — № 6. — С. 60—64.

23. Галустов В.С. Тепло- и массообмен в прямоточных распылитель-

ных аппаратах / В.С. Галустов, С.В. Анискин, И.Э. Феддер, А.И. Чуфаров-

ский // ТОХТ. — 1987. — Т. 21. — № 3. — С. 298—303.

24. Галустов В.С. Прямоточный распылительный декарбонизатор / В.С.

Галустов, Е.Л. Белороссов, И.Э. Феддер и др. // Энергетик. — 1985. — № 10. —

С. 30—31.

25. Пажи Д.Г. Распылители жидкостей / Д.Г. Пажи, В.С. Галустов // М.:

Химия, 1979. — 214 с.

26. Галустов В.С. Ещё раз о контактных теплообменниках с активной

насадкой / В.С Галустов, А.И. Чуфаровский // Промышленная энергетика. —

1986. — № 9. — С. 46—47.

27. Галустов В.С. Модель процессов водоподготовки в прямоточных

распылительных аппаратах / В.С. Галустов, И.Э. Феддер // Теплоэнергетика.

— 1986. — № 5. — С. 58—60.

28. Белороссов Е.Л. Вакуумный прямоточный распылительный деаэра-

тор ДВПР / Е.Л. Белороссов, В.С. Галустов, И.Э. Феддер, И.Г. Кольцов, А.М.

Смирнов // Энергетик. — 1984. — № 8. — С. 9—12.

29. Рамизов О.В. Конденсация пара из паровоздушной смеси / О.В. Ра-

мизов, А.С. Сошкина, А.А. Цыганок // ФЭИ, 2003. — № 2983. — С. 1—28.

30. Андреев В.А. Теплообменные аппараты для вязких жидкостей /

В.А. Андреев // Энергетическое издательство. — Москва, 1961. — 173 с.

31. Соколов Е.Я. Струйные аппараты / Е.Я. Соколов, М.М. Зингер //

М.: Энергия, 1970. — 288 с.

178

32. Пажи Д.Г. Основы техники распыливания жидкостей / Д.Г. Пажи,

В.С. Галустов // М.: Химия, 1984. — 256 с.

33. Милкин А.С. Повышение эффективности распыливания жидкостей

/ А.С. Милкин, В.С. Галустов, А.И. Чуфаровский // Теплоэнергетика. — 1986.

— № 12. — С. 65—66.

34. Бородин В.А. Распыливание жидкостей / В.А. Бородин // М.: Ма-

шиностроение, 1967. — 266 с.

35. Лышевский А.С. Распыливание топлива в судовых дизелях / А.С.

Лышевский // Л.: Судостроение, 1971. — 248 с.

36. Витман Л.А. Распыливание жидкости форсунками / Л.А. Витман,

Б.Д. Кацнельсон, И.Н. Палеев // М.: Государственное энергетическое изда-

тельство, 1962. — 264 с.

37. Расчёт и проектирование термических деаэраторов: РТМ 108.030.21

— 78. // Исполнитель: НПО ЦКТИ. — 127 с.

38. Сухов А.К. Повышение надежности и пути продления ресурса ло-

кализующей системы безопасности РУ с ВВЭР-1000 / А.К. Сухов, Е.А. Сухо-

ва // Стратегия развития ядерной энергетики: Выбор Украины: Сб. тезисов

докл. — Киев, 2001. — С. 27.

39. Бейнер К.С. Использование универсальной эжекторной установки

для конденсации радиоактивного пара в целях продления ресурса последней /

К.С. Бейнер, А.К. Сухов, Е.Н. Сычев // Сб. науч. тр. СНИЯЭиП. — Севасто-

поль: СНИЯЭиП, 2002. — Вып. № 6. — С. 12—15.

40. Мирошниченко В.Н. Методика расчета количества устройств ды-

моподавления, необходимых для установки на защищаемых объектах / В.Н.

Мирошниченко, В.В. Соколов // Сб. науч. тр. СНИЯЭиП. — Севастополь:

СНИЯЭиП, 2001. — Вып. № 6. — С. 136—138.

41. Патент Украины 24307А. Устройство очистки газовоздушной сре-

ды изолированного помещения от твердой фазы дыма при пожаре / В.В. Со-

колов; опубл. 30.10.98.

179

42. Патент Украины 46546А. Устройство димоподавления / В.В. Соко-

лов, В.Н. Мирошниченко, М.М. Крастельов; опубл. 15.05.02.

43. Отчет о научно-исследовательской работе «Исследование статиче-

ских и динамических характеристик прямоточного распылительного тепло-

обменника при конденсации пара в герметичном помещении» / И.А. Родин,

А.К. Сухов, С.Т. Мирошниченко, М.М. Крастелёв // СВМИ. —Севастополь,

1994. —165 с.

44. Мирошниченко С.Т. Разработка прямоточного распылительного

теплообменника как технического средства снижения температуры аварий-

ного отсека / С.Т. Мирошниченко // Диссер. канд. техн. наук. —Севасто-

поль, 1992. —214 с.

45. Мирошниченко С.Т. Устройство снижения температуры в герме-

тичном объеме / Мирошниченко С.Т., Крастелев М.М., Сухов А.К. // Депо-

нированная рукопись в ЦСИФ, 1991. —№ 5210. —29 с.

46. Соколов В.В. К вопросу об измерении оптической плотности газо-

вой среды при задымлении фотоэлектрическим методом / В.В. Соколов, А.И.

Лобанов, В.Н. Мирошниченко // Сб. науч. тр. СИЯЭиП. —Севастополь:

СНИЯЭиП, 1999. —Вып. № 1. —С. 102—05.

47. Оксанич Е.А. Распределение газовой среды из водогазового эжек-

тора в помещении при пожаре: методы моделирования / Е.А. Оксанич, А.А.

Сисин, О.В. Курипко, С.Т. Мирошниченко // Сб. науч. тр. СВМИ им. П.С.

Нахимова. —Севастополь, 2005. —Вип. № 2(8). —С. 305—08.

48. Оксанич Е.А. Приложение рядов Фурье к определению зоны захва-

та прямоточного распылительного аппарата / Е.А. Оксанич, О.В. Курипко //

Сб. науч. тр. СВМИ им. П.С. Нахимова. —Севастополь, 2007. —Вип. №

2(12). —С. 175—80.

49. Зацаринная Т.Г. Определение скоростных характеристик полуогра-

ниченного газожидкостного факела / Т.Г. Зацаринная, О.В. Курипко // Живу-

честь корабля и безопасность на море: Межд. науч. - техн. конф.: СВМИ им.

Нахимова. —Севастополь, 2005. —С. 68—3.

180

50. Гайковая О.Н. Результаты экспериментальных исследований

свойств переборок активного типа в начальной стадии пожара / О.Н. Гайко-

вая, О.В. Курипко // Живучесть корабля и безопасность на море: Межд. науч.

- техн. конф.: СВМИ им. Нахимова. —Севастополь, 2005. —С. 49—3.

51. Герлига А.В. Снижение давления в гермообъеме АЭС с ВВЭР-1000

струйными распылителями-охладителями в условиях течи / А. В. Герлига //

Дис. канд. техн. наук: СевНТУ. —Севастополь, 2008. —152 с.

52. Герлига А.В. Математическое моделирование работы струйного рас-

пылителя-охладителя (СРО) / Г.Г. Балакан, А.В. Герлига // Сб. науч. тр. ОНПУ.

—Одесса, 2006. —Вып. № 2 (26). —С. 71—5.

53. Герлига А.В. Расчетный анализ снижения давления в гермообъеме

контаймента с помощью струйных распылителей-охладителей при наличии течи

/ Г.Г. Балакан, А.В. Герлига, В.А. Герлига, А.Ю. Проходцев // Зб. наук. праць

СНУЯЕтаП. —Севастополь: СНУЯЕтаП, 2006. —Вип. № 3 (19). —С. 30— 37.

54. Герлига А.В. Результаты расчетного моделирования системы ава-

рийного снижения давления под гермооболочкой реакторной установки АЭС

с ВВЭР-1000 на основе струйного распылителя-охладителя / А.В. Герлига,

Г.Г. Балакан, И.И. Свириденко // Сб. науч. тр. СевНТУ. —Севастополь, 2007.

—Вып. № 77. —С. 158—65.

55. Герлига А.В. Влияние параметров струйного распылителя-

охладителя на снижение давления в гермообъеме в аварийных случаях /

А. В. Герлига, И. И. Свириденко, Г. Г. Балакан, А. С. Балашевский // Зб. наук.

праць СНУЯЕтаП. —Севастополь: СНУЯЕтаП, 2007. —Вып. № 4(24). — С.43—8.

56. Исаченко В.П. Струйное охлаждение / В.П. Исаченко, В.И. Кушны-

рев // Энергоатомиздат. —Москва, 1984. —216 с.

57. Гришук И.К. О механизме деаэрации воды в струях / И.К. Гришук //

Теплоэнергетика. —1957. —№ 4. —С. 11—4.

181

58. Ефимочкин Г.И. Исследование теплообмена в смешивающем по-

догревателе / Г.И. Ефимочкин, И.Л. Походня // Электрические станции. — 1984. —№ 5. —С. 23—6.

59. Галустов В.С. Оптимизация системы орошения тепломассообмен-

ных аппаратов различной формы / В.С. Галустов, Е. Р. Безруков // Тезисы док-

ладов Всесоюзной НТК: ГИАП. —Черкассы, 1982. —С. 35.

60. Соу С. Гидродинамика многофазных систем / С. Соу // М.: Мир,

1971. —536 с.

61. Волощук В.М. Процессы коагуляции в дисперсных средах / В.М.

Волощук, Ю.С. Седунов // Л.: Гидрометиздат, 1975. —240 с.

62. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика / В.Г. Левич // М.:

Физматгиз, 1959. —780 с.

63. Арутюнян О.Б. Численное решение обыкновенных дифференци-

альных уравнений на Фортране / О.Б. Арутюнян, С.Ф. Залеткин // М.: МГУ,

1989. —243 с.

64. Балашевский А.С. Применение струйных распылителей-охладителей

для предотвращения орошения охлаждающим раствором гермообъема реак-

торного отделения при срабатывании спринклерной системы /

А. С. Балашевский, А. В. Герлига, И. И. Свириденко // Ядерна та радіаційна

безпека. — 2010. — Вып. № 2(46). — С. 42—49.

65. Балашевский А.С. Повышение надежности и безопасности расхо-

лаживания гермообъема РУ АЭС с ВВЭР – 1000 / А.С. Балашевский, А.В.

Герлига, С.Т. Мирошниченко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2010. — Вип.

№ 3 (19). — С. 30—37.

66. Балашевский А.С. Анализ системы расхолаживания гермооболочки

реакторной установки АЭС с ВВЭР – 1000 в аварийный период / А.С. Бала-

шевский, С.Т. Мирошниченко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2011. — Вип.

№ 3 (19). — С. 30—37.

67. Балашевский А.С. Аварийное расхолаживание гермообъема АЭС с

ВВЭР-1000 при наличии течи с использованием струйного распылителя-

182

охладителя / А. С. Балашевский, А. В. Герлига, С. Т. Мирошниченко // Зб.

наук. праць СНУЯЕтаП. — Севастополь: СНУЯЕтаП, 2009. — Вып. №

4(32). — С. 9—15.

68. Андреев Е.И. Расчет тепло- и массообмена в контактных аппаратах

/ Е.И. Андреев // Л.: Энергоатомиздат, 1985. — 192 с.

69. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивле-

ние / С.С. Кутателадзе // Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1990. —

367 с.

70. Бронштейн И.Н. Справочник по математике / И.Н. Бронштейн, К.А.

Семендяев // Издательство «Тойбнер». —Москва, 1980. —974 с.

71. Бегун В.В. Вероятностный анализ безопасности атомных станций /

В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко, Е.Н. Письменный, А.Ю. Зенюк,

Л.Л. Литвинский // НТУУ КПИ. —Киев, 2010. —563 с.

72. Deterministic safety analysis for nuclear power plants. Specific safety

guide No.SSG-2. —Vienna: IAEA, 2010. —62 p.

73. SCDAP/RELAP5/MOD3.4 Code Manual. Volume III: User’s Guide and

Input Manual / Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. — Idaho, 1997. —264 р.

74. MELCOR Computer Code Manuals. Vol. 1: Primer and Users’ Guide.

Version 1.8.5 / Sandia National Laboratories, 2000. —150 р.

75. MELCOR Computer Code Manuals. Vol. 2: Reference Manuals. Version

1.8.5 / Sandia National Laboratories, 2000. —320 р.

76. Бейнер К.С. Модернизация спринклерной системы, как элемента 4-

го барьера безопасности, с использованием альтернативной системы на базе

ВВЭЖУС / К.С. Бейнер // Диснай. —2001. —С. 1—.

77. Мигай В.К. Моделирование теплообменного энергетического обо-

рудования / В.К. Мигай // Л.: Энергоатомиздат, 1987. —264 с.

78. Зайцев А.А. Теплогидравлическое обоснование защитных оболочек

АЭС с ВВЭР / А.А. Зайцев // Диссер. канд. техн. наук. —Обнинск, 2005. — 159 с.

183

79. Запорожская АЭС. Энергоблок № 5. Анализ запроектных аварий.

Отчет по анализу безопасности. —ЕР37-2006.420.ОД.2. —2008. —66 с.

80. Ровенская АЭС. Энергоблок № 3.Отчет о расследовании нарушения

в работе РАЭС: 3РОВ-П07-002-09-09. —2009. —15 с.

81. Реакторная установка В-302. Техническое описание и информация

по безопасности: 302.00.00.00.000 Д61 / ОКБ «Гидропресс». —1980. —250 с.

82. Комаров Ю.А. Методы оптимизации испытаний на герметичность

системы гермооболочки реакторной установки в период ремонтных кампа-

ний АЭС с ВВЭР –1000 / Ю.А. Комаров, С.И. Косенко, В.И. Скалозубов,

И.М. Фольтов // Проблемы безопасности АЭС и Чорнобиля. —Киев, 2008.

—Вып. № 9. —С. 15—2.

83. Коврижкин Ю.Л. Оптимизация планирования ремонтов и испыта-

ний систем безопасности АЭС на основе рискориентированных подходов /

Ю. Л. Коврижкин, Ю. А. Комаров, В. М. Пышный и др. // Монография. — Одесса: ТЭС, 2006. —383 с.

84. Комаров Ю.А. Разработка отраслевого стандарта по сокращению

периодичности комплексных испытаний на герметичность системы гер-

мооболочки ВВЭР на основе вероятностных методов / Ю.А. Комаров, В.М.

Пышный, В.И. Скалозубов, И.М. Фольтов // Ядерна та радіаційна безпека. —

2004. — Т. 7. — Вып. № 2. — С. 73—79.

85. Васильченко В.Н. Моделирование аварий на ядерных энергетиче-

ских установках атомных электростанций / В.Н. Васильченко, Е.З. Емелья-

ненко, В.В. Ким, А.Е. Смышляев // «Резон 2000». —Одесса, 2002. —466 с.

86. Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы / Б.А. Дементьев

// М.:Энергоатомиздат, 1990. —352 с.

87. Козлов Д.И. Обеспечение локализующих функций защитной обо-

лочки НВ АЭС-2 при ЗПА с течами из РУ В-392М / Д.И. Козлов // Сб. тези-

сов МНТК «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». —Подольск, 2007. — 49 с.

184

88. Ходарев И.Г. Таблицы и номограммы для решения задач по расче-

ту надежности элементов и систем АЭУ АЭС / И.Г. Ходарев, В.Н. Петрыкин,

И.В. Руденко // Учеб. пособие. —Севастополь: СНУЯЭиП, 2005. —56 с.

89. Воробьев В.В. Эффективность спринклерной системы охлаждения

ГО ЛСБ ВВЭР / В.В. Воробьев, В.А. Немцев, В.В. Сорокин, Л.Ф. Тюшкевич

// Объединенный институт энергетических и ядерных исследований. — Минск, 2011. —С. 1—5.

90. Берман Л.Д. Анализ аварийной ситуации на АЭС при работе

спринклерной системы безопасности / Л.Д. Берман, Б.Г. Гордон, С.Н. Богдан

// Теплоэнергетика. —1983. —№3. —С. 19—2.

91. Ефанов А.Д. Моделирование теплообменных процессов в защитной

оболочке АЭС с ВВЭР / А.Д. Ефанов // Теплоэнергетика. —1983. —№12. — С. 13—6.

92. Зайцев А.А. Исследования особенностей тепломассообмена под за-

щитной оболочкой ВВЭР на моделях разной размерности / А.А. Зайцев, Ю.С.

Юрьев, А.Д. Ефанов // Труды международного семинара "Теплофизика-90".

—Обнинск, 1991. —Т. 1. —С. 311—18.

93. Отчет по конструкции и использованию СРО для локализации ава-

рий, конструкции и параметрах экспериментальной установки проверки эф-

фективности СРО: отчет о НИР (итоговый) по договору № 01-03/2005 / На-

учно-исследовательский институт АЭС. —Одесса, 2006. —82 с.

94. Разработка расчетно-теоретической модели ГО и СРО: отчет о НИР

(промежуточный) по этапу № 2 договора № 01-03/2005 / Научно-

исследовательский институт АЭС. —Одесса, 2005. —282 с.

95. Балашевский А.С. Применение струйных распылителей-охладителей

(СРО) для локализации аварийных последствий в гермооболочке РУ АЭС с

ВВЭР-1000 / А.С. Балашевский, С.Т. Мирошниченко // Тезисы докладов 12-й

МНТК «Прогрессивная техника и технология - 2011». —Киев-Севастополь,

2011. —130 с.

185

96. Уголева И.Р. Тепло- и массообмен движущейся паровоздушной

среды с каплями воды / И.Р. Уголева, Б.Г. Гордон, А.С. Григорьев // Тепло-

энергетика. —1989. —№6. —С. 56—8.

97. Уголева И.Р. Обобщение опытных данных по тепло- и массообмену

движущейся паровоздушной смеси с каплями воды / И.Р. Уголева, Б.Г. Гор-

дон, А.С. Григорьев // Теплоэнергетика. —1989. —№8. —С 74—6.

98. Берман Л.Д. Опытные зависимости для расчёта теплообмена при

конденсации пара на диспергированной струе воды / Л.Д. Берман, Б.Г. Гор-

дон, С.Н. Богдан // Теплоэнергетика. —1983. —№3. —С. 19—2.

99. Берман Л.Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды /

Л.Д. Берман // М.; Л.: Госэнергоиздат., 1957. —20 с.

100. Холпанов Л.П. Гидродинамика и тепломассообмен с поверхно-

стью раздела / Л.П. Холпанов, В.Я. Шкадов // М.: Наука, 1990. —270 с.

101. Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации / В.П. Исаченко //

М.: Энергия, 1972. —240 с.

102. Исаченко В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.А. Осипова,

А.С. Сукомел // М.: Энергоиздат, 1981. —417 с.

103. Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники / Т. Хоблер// Л.: Госу-

дарственное научно-техническое издательство химической литературы, 1961. — 820 с.

104. Мартыненко О.Г. Справочник по теплообменникам / О.Г. Марти-

ненко // М.: Энергоатомиздат, 1987. —Том 1. —561 с.

105. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов // М.: Наука,

1987. —606 с.

106. Марохин В.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотех-

ники / В.Г. Марохин, М.Г. Маханько // М.: Энергия, 1979. —41 с.

107. Кафаров В.В. Основы массопередачи / В.В. Кафаров // М.: Выс-

шая школа, 1979. —№ 3. —439 с.

108. Безлепкин В.В. Обеспечение водородной безопасности АЭС с

ВВЭР-1000 / В.В. Безлепкин // Теплоэнергетика. —2002. —№ 5. —С. 5—2.

186

109. Безлепкин В.В. Разработка проблемно-ориентированных подхо-

дов к обеспечению безопасности новых проектов АЭС с ВВЭР / В.В. Безлеп-

кин // Диссер. док. техн. наук. —Санкт-Петербург, 2003. —381 с.

110. Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасно-

сти. SF-1. —Вена: МАГАТЭ, 2007. —34 с.

111. Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности. Терминология,

используемая в области ядерной безопасности и радиационной защиты. — Вена: МАГАТЭ, 2007. —303 с.

112. Passive Safety system and Natural Circulation in Water Cooled Nuclear

Power Plants. IAEA-TECDOC-1624. —Vienna: IAEA, 2009. —159 р.

113. Description of natural circulation and passive safety systems in water

cooled Nuclear Power Plants. IAEA-TECDOC-DRAFT. —Vienna: IAEA, 2004.

—112 р.

114. Accident analysis of nuclear power plants. Safety series draft. —Vienna:

IAEA, 2000. —116 p.

115. Applications of probabilistic safety assessments for nuclear power

plants. IAEA-TECDOC-1200. —Vienna: IAEA, 2002. —57 р.

116. Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants /

IAEA safety standards series. —No. NS-G-1.10. —2004. —127 р.

117. European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants. — Vol. 2. —2001. —121 р.

118. Скалозубов В.И. Основы управления запроектными авариями с

потерей теплоносителя на АЭС с ВВЭР / В.И. Скалозубов, А.А. Ключников,

В.Н. Колыханов // НАН Украины, Институт проблем безопасности АЭС. — Чернобыль, 2010. —400 с.

119. Балашевский А.С. Оптимизацыя конструктивных параметров

струйного распылителя - охладителя / А. С. Балашевский, В.А. Герлига // Зб.

наук. праць СНУЯЕтаП. —Севастополь: СНУЯЕтаП, 2011. —Вып. №

3(39). —С.7—2.

187

120. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поистке оптималь-

ных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский // М.: Наука,

1976. —278 с.

121. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки на-

блюдений / Е.И. Пустыльник // М.: Наука, 1968. —289 с.__