1.Электрическая часть

Электроснабжение микрорайона города на 135 тыс. жителей

В данном проекте предусматривается электроснабжение района  города на 135 тыс. жителей. Предполагается, что район города будет состоять из            70 шестнадцати этажных домов с электроплитами, 151 девяти этажного дома с газовыми плитами и 19 пяти этажных домов с газовыми плитами. Дома, с электроплитами будут распределяться следующим образом: 25 домов по   127 квартир, 31 дом по 381 кв. и 14 домов по 508 кв. Дома, с газовыми плитами будут распределяться так: 63 дома по 72 кв., 51 дом по 108 кв.,        37 домов по 144 кв. и 19 домов по 60 кв. Общее количество квартир в заданном районе города: 38610 шт. Кроме того, в районе  предусматривается: 17 школ по 1000 мест, 34 детских сада по 600 мест, 30 промтоварных и        30 продовольственных магазинов, 6 ресторанов по 95 мест, 12 кафе по         95 мест, 7 кинотеатров по 120 мест, 6 больниц на 200 мест, 5 гостиниц по    800 мест, 6 поликлиник, 17 отделений почты, 7 химчисток,7 парикмахерских, 6 универсамов, 5 учреждений, 13 аптек, 4 учебных заведения и                            6 лабораторных корпусов учебных заведений.

вырезано

Для жилого дома с электроплитами:

Рр.э = 1ּ381ּ0,91 + 0,9ּ3ּ2ּ7ּ0,7 =373  кВт

Для жилых домов с газовыми плитами:

Рр.г =4ּ72ּ0,68 + 0,9ּ5ּ2ּ4ּ0,5   = 214 кВт

Расчетная нагрузка ТП – 11:

РТП = Рmax  +  0,9Рр.г + 0.7 Рр.бол.+ 0,4Рр.д/с. + 0.6 Рр. пром.маг.+ 0,6Рр.апт.

где  Рр.бол – расчетная нагрузка больницы,  Рр.бол  = 440 кВт;

Рр. пром.маг  – расчетная нагрузка промышленного магазина, Рр. пром.маг = 22 кВт;

Рр.д/с. – расчетная нагрузка детского сада, Рр.д/с. = 240 кВт;

Рр.апт. – расчетная нагрузка аптеки,       Рр.апт= 11 кВт;

Рmax = Рр.э – наибольшая из нагрузок.

РТП = 373+0,9ּ214+0,7ּ440+0,4ּ240+0,6ּ22 + 0,6ּ11=990 кВт

Полная нагрузка ТП – 11:

SТП=РТПcosϕТП

где cosφТП – коэффициент мощности,  cos φТП = 0,95

вырезано                    SРП=ко1пSТП

Отсюда имеем :

SРПП1=0.86(1036+1048+1038+1022+1037+1027+1036) = 6225 кВА

SРПП2=0.86(1009+1049+1049+1042+1028+1026+1021+ 1028) = 7079 кВА

SРПП3=0.86(992+1020+1026+1032+1025+1031+1032 + 1028+953) = 7860 кВА

SРПП4=0.86(1044+1047+1039+1043+1039+1042+1044+1038) = 7169 кВА

SРПП5=0.86(1029+1046+1042+1049+1046+1009+1047+ 1039) = 7144 кВА

SРПП6=0.86(1027+1028+1011+1040+1024+1025+1025+996) = 7031 кВА

Выбираем схему электроснабжения жилых и общественных зданий, где питание осуществляется через распределительный пункт промежуточно – микрорайонный (РПП), к которому подходят 2 линии и отходят 6 распределительных линий к ТП (рисунок 1).

Выбираем кабель для линий между РП и РПП. Выбор сечений кабелей и проводов напряжением выше 1 кВ выполняется для условий нормального режима по экономическим соображениям

Fэ=Ipjэ,

где jэ=1,4 А/ мм2 – экономическая плотность тока;

Ip – расчетный  ток в нормальном режиме,А;

Расчетный ток определяется по формуле

Ip=S3⋅Uн,

где S – расчетная нагрузка, кВА;

Uн – номинальное напряжение, кВ.

Ip = 7860/34,6 = 227 А,

Fэ = 227/1,4 = 162 мм2

Округляем сечения до стандартного F=185мм2

Проверяем выбранное сечение по допустимой нагрузке для условий нормального режима:

Iдоп=к1к2IТ.доп

где к1 – коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды, согласно ПУЭ (для условий Крыма не учитывается);

к2 – коэффициент, учитывающий количество кабелей  в траншее выбирается согласно ПУЭ (два кабеля в траншее с расстоянием 200 мм. между ними);

IТ.доп – допустимая токовая нагрузка кабеля при расчетных условиях прокладки, согласно ПУЭ.

IТ.доп  = 310 А.

Iдоп н   =  0,92   310 = 285,2 А.

Iдоп н       Iр

285,2     227

Проверяем сечение по допустимой нагрузке для условий после аварийного режима

Iдоп. па=IТ.доп⋅к1⋅к2⋅1,3

где 1,3 – коэффициент, учитывающий перегрузку на 30%.

Iдоп п/а  =  310  1  1,3 = 403 А.

Расчетная токовая нагрузка линий в после аварийном режиме

Iп/а =  7860 / 17,32 = 454 А.

Iп/а          Iдоп п/а

454      403

Так как допустимые значения токов значительно превышают расчетные, то выбираем сечение кабеля F= 240мм2, Iдоп.=355А

Проверяем выбранное сечение для условия нормального режима

Iдоп н   =  0,92   355 = 326,6 А.

Iдоп н       Iр

326,6    227

вырезано

    - Расчет распределительной сети 10 кВ

Принимаем двух лучевую схему (рисунок.3) с двух трансформаторными подстанциями c АВР на стороне 0,4 кВ напряжением 10/0,4 кВ и кабелями        типа ААШВУ. При исчезновении напряжения со стороны 10 кВ на одном из трансформаторов или выходе одного трансформатора из строя контакторы автоматически переключают всю нагрузку ТП на трансформатор, оставшийся в работе.

РПП 1

10 кВ

U=10 кВ

м

900





м

150





ТП6

ТП3

м

400





м

400





ТП2

ТП5

м

400





м

400





ТП4

ТП1

м

300





ТП7

Рисунок 3. Схема распределительной сети 10 кВ

Для распределительных линий характерно произвольное распределение нагрузки вдоль линии. При условии постоянства сечения значение плотности тока на участках такой линии различно. В этом случае в качестве расчетной нагрузки следует принимать значения линейно-квадратичной мощности:

Sлк=1ℓкiпSi2ℓi,

где Si – мощность, протекающая по i-му участку линии, длина которого ℓ;

ℓк – суммарная длина линии от начала до места присоединения последнего потребителя.

вырезано

    - Расчет распределительной сети 0,38 кВ для 16-ти этажного дома

Выполним расчет четырех проводной линии питающих квартиры в 16-ти этажном двухсекционном, жилом доме (рисунок. 5). Квартиры дома оборудованы электроплитами установленной мощности 5,8 кВт.

Напряжение сети 380/220 В.

Допустимую потерю напряжения в линии принимаем 2,3%.

Защиту линии и стояков выполняем автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями.

На каждом этаже по 4 квартиры общей площадью по 45 м2каждая.

Провода проложены в трубах и каналах строительных конструкций.

В доме установлены два лифта.

Определяем расчетную нагрузку на стояке. При количестве квартир 64, присоединённых к стояку, по данным таблицы 12.1[Л.2] выбираем Ρуд.=1,19кВткв.При этом учитываем, что для квартир площадью до 55м2 надбавка к удельной нагрузке не производится.

Следовательно

Ρр.ст−1=Ρуд.⋅64=1,19⋅64=76,16кВт

К стояку 2 подключено столько же квартир с такими же площадями, как к стояку 1

Ρр.ст−1=Ρр.ст−2=76,16кВт  Поэтому:

Определяем расчетные токи в стояках, принимаем cosϕ=0,98

Iр.ст−1=Iр.ст−2=Ρр.ст−1⋅1033⋅Uн⋅cosϕ=76,16⋅1033⋅380⋅0,98=118,2А

В соответствии с условием принимаем автоматические выключатели с комбинированными расцепителями серии А37

Iавт≥IР.ст−1;

Iавт≥118,2А

вырезано где R = lr0.

В нашем случае имеем параллельное соединение 22-х линий,

R = 5 (0,12912 0,642 0,32620,2584)/ (12  0,129+ 2 0,64+ 2 0,326+4 0,258),

R = 3,3648  10-3Ом.

Отсюда

ΔP=I2⋅R= 3872,132 3,3648  10-10 = 5,0449  10-3 кВт.

Потери электроэнергии определяются

ΔW =  ΔP     ,

где τ−время использования максимальных потерь, 3500 ч.

ΔW = 5,0449  10-3 3500 = 17,657 кВт ч/год.

Затраты на компенсацию потерь электроэнергии

ΔW Зэ = 17,657  5 10-2  10-3 = 88,285  10-5 тыс.грн/год.

где Зэ=5копкВт⋅ч−удельные затраты на компенсацию потерь электроэнергии. Потери электроэнергии не значительные, что их можно не учитывать.

Затраты на линию

Зкл = 0,12  5252,207 + 304,628 = 934,893 тыс.грн/год.

На подстанции берем 22 ячейки. Стоимость 1 ячейки КРУ с выключателем    Кяч=2,3тыс.грн согласно приложения 5 [Л4].

Тогда  Кэл.об = 22 2400 = 52,8 тыс.грн.

Амортизационные отчисления по электрическому оборудованию составляют 10,4% от капиталовложений согласно приложения 7 [Л4]

Ир+ Икр + Иэ = 10,4 %

Ир+ Икр + Иэ = 0,104 52,8 = 5,49 тыс.грн./год.

Потерями электроэнергии в распределительных устройствах можно пренебречь

Затраты на силовое электрооборудование составят:

Зэл.об.= 0,12 52,8 + 5,49  = 11,83 тыс.грн./год.

Приведенные затраты для подстанции без РП составляют

Зп = Зкл + Зэл.об.= 934,893 +11,83 = 946,723 тыс.грн./год.

- Рассмотрим вариант с РП.

Имеем 14 кабельных линий сечением 240 мм2. Согласно ПУЭ в одной траншее прокладывается не более 6-ти кабелей, поэтому линии прокладываем в трёх траншеях.

Стоимость РП  Крп = 240 тыс.грн.

Ккаб = 3 240 = 62141,86 грн./км.

Стоимость траншеи Ктр = 2250 грн./км.

Ккл = 5 ( 14 62141,86 + 3  2250 )= 4383,680 тыс.грн.

В центре питания берём 14 ячеек.

Кэл.т.= 240 + 14  2,4 = 273,6 тыс.грн.

Амортизационные отчисления  для кабельных линий составляют

Ир+ Икр + Иэ = 5,8 % от капиталовложений.

Ир+ Икр + Иэ = 0,058  Ккл = 0,058 4383,68 = 254,25 тыс.грн./год.

Амортизационные отчисления на электрооборудование составляют

Ир+ Икр + Иэ = 10,4 % от капиталовложений.

Ир+ Икр + Иэ = 0,104  Кэл.т = 0,104 273,6 = 28,45 тыс.грн./год.

Затраты составляют

Зэл.т = 0,12 273,6 + 28,45 = 61,28 тыс.грн./год.

Рассчитываем активный ток в нормальном режиме:

Iа = 0,9 ( Smax /   3 Uн ),

Iа = 0,9 ( 74517 /   17,32) = 3872,13 А ,

Потери мощности составят:

ΔP=I2⋅R,

где R = lr0.,для F= 240мм2, r0 = 0,129 Ом/км.

В нашем случае имеем параллельное соединение 14-ти линий,

r0(14) = 0,12914/ (14 0,129) = 1,956 10-13 Ом/км.

R= l r0(14) = 5 1,956  10-13 = 9,78  10-13 Ом.

Отсюда

ΔP=I2⋅R= 3872,132 9,78  10-13 = 1,4710-5 кВт.

Потери электроэнергии определяются

ΔW =  ΔP     ,

где τ−время использования максимальных потерь, 3500 ч.

ΔW = 1,47 10-5 3500 = 5,1 10-2 кВт ч/год.

Затраты на компенсацию потерь электроэнергии

ΔW Зэ = 5,1 10-2  5 10-2  10-3 = 25,5 10-7 тыс.грн/год.

где Зэ=5копкВт⋅ч−удельные затраты на компенсацию потерь электроэнергии. Потери электроэнергии не значительные, что их можно не учитывать.

Затраты на кабельную линию

Зкл = 0,12  4383,68 + 254,25 = 780,29 тыс.грн/год.

Приведённые затраты для подстанции с РП составляют:

Зп = Зкл + Зэл.т.= 780,29 + 61,28 = 841,57 тыс.грн./год.

Как видно из расчётов разница между вариантами большая, составляет 105,153 тыс.грн. Следовательно выбираем вариант снабжения района города с РП.

  - Расчет токов короткого замыкания

Целью данного расчета является определение ударного и установившегося тока трехфазного короткого замыкания в точках К1; К2; К3 указанных на расчетной схеме.

Расчетная схема, соответствующая нормальному режиму, представлена на рисунке 7, а схема замещения  представлена на рисунке 8.

Расчет производим в относительных единицах.

Расчетные данные:

За базисную мощность принимаем Sб= 300 МВА, за базисное напряжение принимаем Uб = 115 кВ. Система задана мощностью при трёхфазном коротком замыкании Sкз= 3800 МВА.

К1                            К2                                            К3

Система    ВЛ 110 кВ              ЦП                     КЛ 10 кВ

Рисунок 7.  Схема нормального режима работы системы

К1                             К2                                   К3

Хс=0,00789

Хвл=0,18

Хкл=0,0085

Хт=0,49

Рисунок 8. Схема замещения

Произведем расчет параметров схемы замещения в относительных единицах.

Реактивное сопротивление системы:

Xc = Sб / Sкз = 300 / 3800 = 0,0789,

Реактивное сопротивление воздушной линии:

Xв.л = (x0 l Sб) /( U2б) = (0,4 20 300) /( 1152) = 0,18

Реактивное сопротивление двух обмоточного трансформатора

Xт = ( Uк Sб)/(100 Sнт) = (10,5 300)/ (100 64) = 0,49,

где Uк = 10,5 % напряжение короткого замыкания трансформатора ТДН 64000/10.

Реактивное сопротивление КЛ

вырезано

1.9.6  Выбор и проверка трансформаторов тока напряжением  10 кВ

Сравнение расчетных и номинальных данных приведены в таблице 1.12

Таблица 1.12 Выбор и проверка трансформаторов тока напряжением  10 кВ

| Условия выбора | Расчетные данные для точки К2 | Паспортные данные ТТ типаТЛМ-10-0,5/3 |
| --- | --- | --- |
| Uуст≤UномImax≤Iномiуд≤iдинI sqrt {t rSub { size 8{ ital откл} } } <= I rSub { size 8{ ital тер . } } sqrt {t rSub { size 8{ ital тер . } } } {} } } { |  |  |

    - Выбор и проверка трансформаторов напряжения 110 кВ

вырезано Закон регулирования напряжения в ЦП выбираем по условиям максимального (добавки напряжения в ЦП - Е΄n) и минимального (добавки напряжения в ЦП - Е"n(в), Е"n(н)) режимов. Величина Ен выбирается исходя из того, чтобы на шинах 0,4 кВт РТ, подключаемого непосредственно  к шинам ЦП, отключение напряжения не превышало верхнего допустимого предела Uдопв. Учитывая, что в этом случае β=1, ЕТ=ΔUc= ΔUн=0%,

получим:

Е1n = Uвдоп. + ΔUт = 5 + 3,1 = 8,1 %.

Величина Еn"(в) определяется из условия, чтобы отклонение напряжения на шинах 0,4 кВт первого РТ, имеющего наибольшую величину Ет, не превышало верхнего допустимого предела Uдопв. Так ка в этом случае β=βмин, ΔUн=0%,

получим:

Еn"(в)=Uвдопт.- Ет+ βмин (ΔUc – ΔUт) =5-5 + 0,25(7,18 + 3,1) = 2,75 %.

Величина Еn"(н) выбирается исходя из того, чтобы отклонения напряжения у наиболее удаленного потребителя последнего ТП не было меньше нижнего допустимого предела Uдопн. Так как β=βмин, ЕТ=0,

то:

Еn"(н)=Uндопт.+ βмин (ΔUc + ΔUт + ΔUн) =-5+0,25(7,55+3,1+7,5)=-0,46 %.

Для определенности выбираем закон регулирования, для которого в минимальном режиме:

Е11n,ср =  ( Еn"(в) + Еn"(н)) / 2 = ( 2,57 – 0,46 ) / 2 = 1,145 %.

На рисунке 10. изображён закон регулирования напряжения.

Рисунок 10. Закон регулирования напряжения.

Выводы

В результате разработанной электрической части дипломного проекта, установлено, что для электрообеспечения района города с населением        135 тыс. жителей, а также с соответствующими общественными и общественно-коммунальными учреждениями и промышленными предприятиями необходимо в центре питания иметь два трансформатора типа ТРДНЦ-63000/110 с общей суммарной нагрузкой  Smax = 74517 кВА, при коэффициенте перегрузки Кпер.=1,4. После понижения напряжения, вся электроэнергия равномерно распределяется по 48 ТП, в каждой из которых устанавливается по два трансформатора типа ТМ 630/10 с нагрузкой в каждой ТП приметно по 1000 кВА. Промышленные предприятия получают питание через РП.

Произведен расчет и определены сечения и типы кабелей как подходящих к ТП, так и отходящих от ТП к жилым домам и общественным учреждениям. Разработана распределительная сеть 0,38 кВ для 16-ти этажного, жилого дома с электрическими плитами. Выполнен расчет токов короткого замыкания, выбраны коммутационные аппараты для всех питающих и распределительных сетей, а также контрольно-измерительные аппараты и приборы .

В заключении осуществлено регулирование напряжения с таким расчетом, чтобы падение напряжения в распределительной сети не превышало допустимых значений. Определены потери электроэнергии и выбран вариант расчета с наименьшими суммарными затратами как по капитальному сооружению, так и по эксплуатационным расходам – вариант с РП.

В целом все поставленные задачи в электрической части дипломного проекта на тему «Электрообеспечение района города на 135 тыс. жителей » выполнены.